[image: image1.png]LJ

R

e

Fon B LIk
RrBERE
Rz Ti s (SHE4h
RATIER
ErtURe



LJX系列    
抗谐波智能电力电容器
[image: image46.png]P
BRERBNREE

1 -d]

B C gaz/»ummxn
O OO0 O O O

s BE

LIMHEARXBSBRLF





用户手册
Users Manual

[image: image47.jpg]ot

i, s

:-ee\





55℃整机过温保护
江门市新会力久电气有限公司
JIANGMEN CITY XINHUI LIJIU ELECTRONICS CO.LTD
服务热线：13825500675
目 录

一、产品概述
……………………………………………………3
二、产品型号规格说明 …………………………………………3
  1、型号说明

  2、常规产品的型号规格

  3、工作环境

三﹑产品外形及安装尺寸 ………………………………………4
四﹑接线端子排列与定义 ………………………………………5
1、 产品端子接线示意图

2、 外接指示灯说明
五﹑产品应用电气连接及接线示意 ……………………………6
1、产品的配线要求

2、产品接线电气原理图
（1）三相共补带控制器接线图

（2）混合补偿带控制器接线图
六﹑人机联系面板定义说明………………………………10
1、 三相共补参数轮显说明

2、 分补参数轮显说明
3、 参数设定轮显说明
七、检查与试验………………………………………………11
1、检查

2、基本参数检查与I-d设定
3、手动试验

4、被控试验

八、常见的故障分析…………………………………………12
1、通讯网络错误
2、未投外接指示灯亮

3、故障灯亮或不显示

九、售后服务…………………………………………………13
1、质保期

2、技术支持

一 ﹑产品概述
   LJX系列抗谐波智能电容器是0.4kV低压电网高效节能﹑降低线损﹑提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元、过零投切开关单元、保护单元、滤波电抗器、低压滤波电力电容器构成。改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式，从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好，体积更小，功耗更低，价格更廉，节约成本更多，使用更加灵活，维护更加方便，使用寿命更长，可靠性更高的特点，适用于谐波十分严重的场合的无功补偿，能够可靠运行，不会产生谐振，对谐波无放大作用，并在一定程度上有吸收消除谐波的功能。其中串接7％电抗器的产品使用于5次(及5次以上)谐波为主的电气环境，串接14％电抗器的产品使用于3次（及3次以上）谐波为主的电气环境。                       

二﹑产品型号规格说明

1、型号说明

[image: image48.png]# o

ERERE N RS
| - g
Cv [ EKHA RR Lt

O OO OO0 e

v @8

ANHHSNRARSHRLF




[image: image66.png]For#h)




2、工作环境：

  2、1   输入电压：    0.4KV±20%;

   2、2  工作温度：    -45 ℃～55℃；
   2、3  工作频率：    50HZ ±5%;  

2、4   相对湿度：   最大95%；
三﹑产品外形及安装尺寸

[image: image49.jpg]



表1

	    规格尺寸
代号
	5Kvar
	10Kvar
	15Kvar
	20Kvar
	30Kvar
	40Kvar

	
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补

	H
	外形尺寸
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	358
	458
	408
	
	458
	

	A
	
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	440
	
	440
	

	B
	
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	190
	
	190
	

	C
	安装尺寸
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	350
	
	350
	

	D
	
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	170
	
	170
	


注：电抗率7%抗谐波电容器外形尺寸见表1。

表2

	    规格尺寸
代号
	5Kvar
	10Kvar
	15Kvar
	20Kvar
	30Kvar
	40Kvar

	
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补
	共补
	分补

	H
	外形尺寸
	358
	358
	408
	408
	408
	408
	408
	408
	458
	
	458
	

	A
	
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	440
	
	470
	

	B
	
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	190
	
	200
	

	C
	安装尺寸
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	350
	
	350
	

	D
	
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	170
	
	170
	


注：电抗率14%抗谐波电容器外形尺寸见表2。

四﹑接线端子排列与定义

   产品的接线端子分电源端子和测控联机端子，均置于产品的后部，三相

补偿电源端子有“UA .UB. UC”,分相补偿电源端子有：“UA.UB.UC.UN”，

测控联机端子使用插拔件，便于现场调试和调换。产品上有“IN、OUT、1、

2、3、4、5”序号标志，接线或调换时应充分注意。

1、产品端子接线示意图：
[image: image50.jpg]B m
542485
RIGTATHT
- oA
wLoe
SR e o T m

H
i

MEa85iEiE
BAETRATH#R T





五﹑产品应用电气连接及接线示意

  1、产品的配线要求

产品与电源端的连接导线规格：

一次配线：电源线，需足额标准多芯铜导线；

二次配线：外接指示灯线，接控制器连线，连接穿心二次电流互感器；

数据线：产品间数据线和电流信号线；

接地线：产品与外部接地端相连，采用单股铜导线。

	容量
	容量≤30kavr
	30 kavr <容量≤40 kavr

	一次配线
	10 mm2铜导线
	16 mm2铜导线

	二次配线
	1 mm2铜导线

	数据线
	随产品配送

	接地线
	2.5 mm2铜导线


2、电气接线要求   

  2.1电源线制作如图所示：接电源线必须拧紧螺丝，用力试拉电源线，证明十分牢固方可，否则将造成该处过度发热，损坏产品。   
[image: image51.jpg]|




[image: image52.jpg]A— —

(16/10) mm? 2 1546 4%




[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]



三相共补                        单相分补
2.2控制器与产品的接线：二次接线需从组柜产品中的首台或末台外接485端口与相对应控制器485端口连接，如图：

[image: image55.jpg]



[image: image56.jpg]



2.3有外接指示灯时，根据电容型号选择合适电压等级的状态指示灯，共补电容器指示灯为380V；分补电容器指示灯为220V，共补电容器端子5接一只指示灯，灯的另一端必须接电源UB；分补电容器端子3、4、5分别接指示灯，灯的另一端必须接零线UN(产品指示灯之间不能短接，不能合用一只灯)。

[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]



共补                                分补
[image: image59.jpg]FIESIEE TS R
B | 7oom | e AT LT RA™ R
o | rsvom [ | AT s e SR




2.4产品与产品组网以及电流信号采集线，采用本公司配置的插拔式数据线。

[image: image60.jpg]



2.5接地线端子在产品背面(有标志)，接地线连接应十分可靠，应真正与外部接地端相连。
[image: image61.jpg]



[image: image62.jpg]e




六、产品在补偿柜里电气原理图：

1、三相共补
[image: image63.jpg]n

,
- : THL
© ! TA2
- .
S Ve (g | P st e
2 T N - e
Lé% g g g1 an
@ - | | e
o &
I P elorens s ol Almoe s gnon el
: Y
3
#1 s[4
% a5 e e e 4 af2
£ —ua —us e 4. B
T it #H2 o L e L S e
e\ Le e . e
A B e “
p e . . A N
N [ WRARES AR
—





[image: image64.jpg]£y

oo oo

s =)
gl [ I Wi
T =

e—| H e

]| H o

| = b

i te s
16— pnn srinEs





[image: image65.png]N

<4

®

A



2、三相混合补偿：
6、 人机联系面板定义说明


三相共补                             三相分补

1、 三相共补参数轮显说明（表2）
	序号
	参数名称
	参数内容
	注释

	6
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	表示该台智能电容器通讯地址为0006号

	7
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	从机J-H表示本机网络地址为6

	8
	[image: image6.png]FEP




	[image: image7.png]0020




	当前控制室内温度为20℃

	9
	[image: image8.png]Err




	[image: image9.png]


[image: image10.png]



	A相开关投入故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image11.png]


[image: image12.png]



	B相开关投入故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image13.png]


[image: image14.png]



	C相断相故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image15.png]


[image: image16.png]



	A相开关切除故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image17.png]


[image: image18.png]



	B相开关切除故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image19.png]


[image: image20.png]



	通讯故障，        0为无，1为有

	
	
	[image: image21.png]


[image: image22.png]



	过温故障，     0为无，1为有


2、 分补参数轮显说明（表3）
	13

3
	[image: image23.png]



	[image: image24.png]



	表示该台智能电容器通讯地址为0006号

	14
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]



	从机J-H表示本机网络地址为6

	15
	[image: image27.png]



	[image: image28.png]0020




	当前控制室内温度为20℃

	16
	[image: image29.png]Err




	[image: image30.png]


[image: image31.png]



	A相开关投入故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image32.png]


[image: image33.png]



	B相开关投入故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image34.png]


[image: image35.png]



	C相开关投入故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image36.png]


[image: image37.png]



	A相开关切除故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image38.png]


[image: image39.png]



	B相开关切除故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image40.png]


[image: image41.png]



	C相开关切除故障，0为无，1为有

	
	
	[image: image42.png]


[image: image43.png]



	通讯故障，        0为无，1为有

	
	
	[image: image44.png]


[image: image45.png]



	过温故障，        0为无，1为有


七、基本操作方法

1、基本参数检查  

基本参数检查

检查无误后，合上开关，面板上绿色电源指示灯闪烁，数码管显示，共补“8-HS→dE-2”分补“8-HF→dE-2”表示自检，待自检完成后显示“I-d”，按“执行”键翻页,按“确定”键可查看参数内容。

2、手动试验方法

将面板上的“手动/自动”开关拨到手动位置按“确定”键投入电容器，面板“投入”绿色指示灯亮，间隔10秒，按“执行”键切除电容器，面板“ 投入”绿色指示灯灭，试验完毕把“手动/自动” 开关拨到自动位置。

8、 出厂检测与实验见相应无功补偿控制器说明书；
9、 常见故障及排除方法

	常见问题
	可能出现的问题
	处理方法

	通讯网络错误
	通讯线路连接不正确或不可靠
	检查通讯线路是否有问题

	未投外接指示灯亮
	电源相序与产品上的标识不一致，指示灯公共端部是接在B相上
	确保电压相序与产品上的标识一致，


注意事项：

1) 电源线径必须满足要求、连接螺丝应上紧，避免发热损坏产品；

2) 线头必须使用接线端子，并用合适的压线设备制作；

九、售后服务
非常感谢您购买本公司的产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更滿意，在购买后请认真阅读此说明书。

1、质保期
产品自发货日起一年内，在用户遵守说明书规定要求，且顶盖没有拆开的条件下，若质量有问题，我公司负责免费维修。一年后公司提供终身保修。本条款若有合同时以合同约定为准。

2、技术支持

您可以通过以下方式获得公司的免费技术支持：

a、登录本公司的网站（http://www.lijui.com）,查询相应的技术支持信息；

b、拨打服务热线：13825500675，由我们工程师为你服务；
 维护保养提示
1、 受运输震动影响，螺丝可能会松动；产品通电前，必须将所有接线端子再紧固一遍。

2、 电缆接头受电流热效应的影响，其微观结构有可能变化，会影响螺丝的松紧程度；产品投运一个月后，必须将所有接线端子重复紧固一遍。

这个地方最好说明一下控制器本身带有状态指示功能









- 13 -

