LDB型谐波电流保护器
产品简介

LDB谐波电流保护器用于交流50/60Hz，标称电压为0.4kV的电力系统中，与电容器相串联，以达到限制并联电容器组的合闸涌流，减小谐波电流对电容元件影响，及消除电力系统短路时电容器放电电流的助增影响。

LDB谐波电流保护器为磁芯结构，线圈采用优质裸铜线制作，线盘间垫环氧酚醛布板块，外露部分有良好的防腐蚀层，整体外观由环氧树脂灌封增强绝缘及防潮湿性能。

产品用途

主要用于低压无功补偿电容器（组）的谐波保护，适用于交流50Hz，额定工作电压380V（220V）的配电系统中的各种低压无功功率动态补偿装置，安装在箱体内。

型号说明

LDB-□-□/□

LDB—谐波电流保护器

□—配套使用的电容器容量（kvar）

□/□—电容器方式：F分相、S三相共补

技术参数

工作环境条件：

·环境温度：－25℃~55℃； 

·空气相对湿度：20%~90%（40℃）

·海拔高度：≤2000m；    

·使用环境条件：适用于箱体内安装。

主要技术指标

	产品型号
	额定电压
	额定电流
	最大电流
	重量

	LDB-10-S/F
	0.4kV/0.25kV
	14.4A
	19.5A
	3kg

	LDB-15-S/F
	0.4kV/0.25kV
	21.7A
	29.3A
	3kg

	LDB-20-S/F
	0.4kV/0.25kV
	28.9A
	39.0A
	3kg

	LDB-30-S/F
	0.4kV/0.25kV
	43.3A
	58.8A
	3kg

	LDB-40-S/F
	0.4kV/0.25kV
	57.7A
	77.9A
	3kg


·产品执行标准：JB/T9644

·温升不大于70K

·最大瞬间电流能承受与其配套的最大容量的电容器组合闸涌流的冲击，而不发生电气绝缘闪络击穿和机械损伤

·电抗器在通过基波电流和谐波电流均方根的合成电流（有效值）不超过1.3倍额定电流，电抗器可连续运行

选型指南

	产品型号
	适用电容器

	LDB-10-S/F
	10kvar（△）/3.3kvar×3

	LDB-15-S/F
	15kvar（△）/5kvar×3

	LDB-20-S/F
	20kvar（△）/6.6kvar×3

	LDB-30-S/F
	30kvar（△）/10kvar×3

	LDB-40-S/F
	40kvar（△）/13.3kvar×3


安装尺寸、接线方法


[image: image1.wmf]85mm

90mm

128mm

80mm

90mm

45mm

45mm

128mm

20mm

20mm

80mm

55mm

125mm

85mm

谐波电流保护器正视图

谐波电流保护器侧视图

谐波电流保护器俯视图

谐波电流保护器底部安装图

90mm



[image: image2.wmf]LDB-**-F

LDB-**-S

U1

W1

V1

U2

W2

V2

V2

W2

U2

V1

W1

U1

控制器Ko

控制器Kn

Ko

控制器Kn

至N线�

控制器Kn

A2

a

N

C-

C+

B-

B+

A+

A-

LDB-**-F谐波电流保护器主接线

L3

L2

L1

QF

L1

L2

N

L3

C

HL

KM

+

-

3L2

1L1

5L3

2L1

4L2

6L3

QF

控制

部分

LDB-**-S谐波电流保护器主接线

Kn

至N线�


江门市新会力久电气有限公司

_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

